Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Амурский политехнический техникум»

ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ. 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Программа профессионального модуля   ПМ. 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Амурский политехнический техникум»

Разработчики:

Коркина Татьяна Михайловна, преподаватель

Кирюшин Андрей Владимирович, мастер п/о

СОДЕРЖАНИЕ

| - общая хараткристика ПРОГРАММЫ профессионального модуля |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| - условия реализации профессионального модуля |  |
| - Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02. | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности . |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 09 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень общих компетенций

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.1 | Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.2 | Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.3 | Осуществлять оценку производственно-технический показателей работы электрического и электромеханического оборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнять работы по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - использовать основные измерительные приборы; подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрического и электромеханического оборудования, - определять оптимальные варианты его использования; изучения признаков неисправности оборудования; - знание методов и средств, при помощи которых производится испытание электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - заполнять маршрутно - технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования. |
| --- | --- |
| уметь | - организовывать и выполнять наладку, регулировку и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - проводить диагностику электрического и электромеханического оборудования и определение его ресурсов; - проводить анализ неисправностей электрического и электромеханического оборудования; - давать оценку состояния исследуемого электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять поиск и анализ причин неисправности электрического и электромеханического оборудования; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| знать | - суть физических принципов работы, конструкцию, технические характеристики, области применения электрического и электромеханического оборудования; - условия и правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - действующей нормативно-технической документации по специальности; - средств и методов получения диагностической информации; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования; - основные характеристики и принципы функционирования электрического и электромеханического оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 829 из них:

на освоение МДК – 391 час

на учебную практику – 108 часов

на производственную практику – 324 часа

экзамен по модулю – 6 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды ПК и ОК | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. |  | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Промежуточная аттестация |  |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная |  | Производственная |  |  |
| ПК 1.1 - ПК 1.3 | МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 150 | 128 |  | 40 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | МДК.01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование | 142 | 124 |  | 28 |  | 8 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | МДК.01.04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 99 | 86 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| ПК 1.1 – ПК 4 | Учебная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| ПК 1.1 – ПК 4 | Производственная практика | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 829 | 338 |  |  | 96 | 22 |  |  | 30 |  | 108 |  |  | 324 |  | 38 |

  - Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  | 150 |
| Тема 1 Монтаж электрооборудования | Содержание учебного материала | 30 |
|  | Введение. Монтаж электрических внутрицеховых сетей. Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации: Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), Строительных нормах и правилах (СНиП), Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТБ). Классификация помещений в соответствии с ПУЭ. Оборудование, приспособления и приборы, применяемые при электромонтажных работах, эффективность их применения. Материалы и изделия для электромонтажных работ. Конструкция проводов и кабелей, назначение отдельных элементов. Общие требования к электропроводкам. Порядок организации работ по монтажу внутрицеховых электрических сетей. Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, защитного заземления, групповых осветительных и силовых распределительныхщитов и пунктов. Технологические карты основных методов монтажа внутренних электрических сетей. Монтаж светильников и осветительной аппаратуры. Особенности монтажа электропроводок во взрыво- и пожароопасных помещениях. Нормы приемо-сдаточных испытаний электропроводок. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электропроводок. Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ. Область применения кабельных линий и общие требования к их монтажу. Условия использования и область применения кабелей различных марок. Подготовительные работы к монтажу кабельных линий. Основные способы монтажа и требования к хранению и монтажу кабелей напряжением до 10 кВ. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях на металлических конструкциях и в траншеях. Совместная прокладка кабелей различных напряжений. Способы соединения и оконцевания кабелей. Ступенчатая разделка кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией. Конструкция и область применения соединительных муфт. Технология выполнения концевых заделок и соединительных муфт. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний смонтированных кабелей. Техника безопасности при монтаже и испытаниях кабельных линий. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций. Общие требования к устройству подстанций промышленных предприятий. Организация и последовательность работ по монтажу электрооборудования подстанций. Монтаж заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) и комплектных подстанций (КТП). Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Способы сушки изоляции обмоток силовых трансформаторов. Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей статических конденсаторов и аккумуляторных батарей. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электрооборудования подстанций. Монтаж электродвигателей и аппаратов управления. Организация и содержание работ по монтажу электрических машин и аппаратов. Особенности монтажа крупных электрических машин. Способы сушки изоляции обмоток электродвигателей. Бесподкладочный монтаж электрических машин. Сопряжение валов электрических машин с валами исполнительных механизмов. Подготовка и пробный пуск электродвигателей. Особенности монтажа машин малой и средней мощности напряжением до 1000 В. Монтаж аппаратуры и станций управления электродвигателями. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний. Техника безопасности при монтаже, наладке и испытаниях электрических машин. | 10 |
|  | Практические занятия Составление технологической карты монтажа внутренней электрической сети производственного цеха или гражданского здания Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией Разработка технологической карты монтажа кабельной линии Изучение способов сушки трансформаторов Испытание силовых трансформаторов после ремонта Изучение способов сушки обмоток электродвигателей Изучение способов центровки валов электропривода | 20 |
| Тема 2. Эксплуатация электрооборудования | Содержание учебного материала | 40 |
|  | Организация эксплуатации и приемка смонтированного электрооборудования. Порядок приемки в эксплуатацию смонтированных электроустановок. Состав приемочных комиссий и порядок их работы. Приемо-сдаточные испытания. Составление актов приемки. Показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; нормативная база технической эксплуатации; техническая документация; обеспечение надежной работы электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов, прогнозирование отказов и обнаружение дефектов; пути и средства повышения долговечности электрооборудования; отраслевая нормативно-техническая дообслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; виды технического обслуживания, основные нормативные документы. Материально-техническое обеспечение. Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и освещения. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний внутрицеховых электрических сетей и осветительных установок после монтажа. Эксплуатация силовых электрических сетей. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний. Контроль заземления и зануления. Эксплуатация осветительных сетей и установок. Периодичность осмотров, ремонтов и испытаний осветительных сетей. Контроль температуры проводов. Чистка светильников и арматуры. Смена ламп. Измерение освещенности. Особенности эксплуатации осветительных установок во взрывоопасных зонах. Техника безопасности при эксплуатации внутренних электрических сетей и осветительных установок. Эксплуатация кабельных линий напряжением до 10 кВ. Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документация на кабельные линии. Приемо-сдаточные испытания. Наблюдение за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров. контроль за нагрузкой и температурой кабельной линии. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Допустимые токовые перегрузки кабельных линий. Диагностика, прогнозирование отказов. Объем, сроки и нормы проведения профилактики испытаний кабельных линий и обнаружение дефектов. Определение мест повреждения в кабельных линиях. Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий. Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию после монтажа трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций. Эксплуатация силовых трансформаторов. Периодичность осмотров. Допустимые эксплуатационные нормы для силовых трансформаторов (нагрузка, температура верхних слоев масла, повышение уровня напряжения и уровня масла). Схемы фазировки силовых трансформаторов на напряжение выше 380 В. Включение трансформаторов под нагрузку при низких температурах. Переключение ответвлений. Эксплуатационные испытания. Периодичность и правила взятия проб масла из трансформаторов. Требования, предъявляемые к маслу. Прогнозирование отказов и обнаружение дефектов. Эксплуатация конденсаторных батарей. Требования к состоянию и периодичность осмотра конденсаторных батарей. Повреждения конденсаторов. Эксплуатация аккумуляторных батарей. Требования, предъявляемые к аккумуляторным помещениям. Периодичность осмотра аккумуляторных батарей. Приготовление и заливка электролита. Допустимая степень разрядки аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов. Эксплуатация электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты, устройств автоматики, телемеханики и связи. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. Эксплуатация электроприводов и аппаратов управления. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. Нормы, объем и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Максимально допустимая температура нагрева отдельных частей электродвигателей. Допустимые отклонения величины напряжения от номинального значения. Основные неисправности электродвигателей переменного и постоянного тока, их обнаружение и устранение. Предельные величины зазоров в подшипниках, уход за подшипниками. Допустимая вибрация подшипников электродвигателей. Правила смены и заливка масел в подшипниках. Уход за контактными кольцами; за коллектором и щетками. Типы и порядок выбора щеток. Уход за контакторами и магнитными пускателями. Основные элементы пускорегулирующей аппаратуры, подлежащие контролю при осмотрах. Пути и средства повышения долговечности электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов. Техника безопасности при эксплуатации электроприводов. Эксплуатация электрооборудования кранов и лифтов. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электрооборудования кранов и лифтов. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных испытаний. Периодичность осмотров и ремонтов электрооборудования грузоподъемных машин. Техническое обслуживание электродвигателей, пусковой аппаратуры, блокировок, конечных выключателей и тормозных устройств. Объем и порядок проведения профилактических испытаний. Особенности эксплуатации электрооборудования пассажирских лифтов. Техника безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов. Эксплуатация электрических печей и электросварочных установок. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию электротермического и электросварочного оборудования. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических эксплуатационных испытаний. Эксплуатация электрооборудования печей сопротивления и дуговых печей. Особенности эксплуатации высокочастотных электропечных установок. Эксплуатация электросварочных установок. Правила защиты и заземления сварочного электрооборудования. Периодичность осмотров и ремонтов электросварочных установок. Особенности эксплуатации сварочных автоматов и полуавтоматов. Техника безопасности при эксплуатации электротермических и электросварочных установок. Сервисное обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов. Общие сведения об организации сервисного обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов. Диагностика и контроль технического состояния. Типовые технологические процессы. Виды неисправностей и способы их устранения. Особенности ремонта холодильников и морозильников, стиральных машин, сушильных СВЧ-печей и приборов микроклимата. Оборудование, приспособления и инструменты для ремонта бытовых машин и приборов. Техника безопасности при сервисном обслуживании и ремонте бытовой техники. | 34 |
|  | Практические занятия Пересчет обмоток катушек на другое напряжение Расчет проволочных нагревателей электрических печей | 6 |
| Тема 3. Ремонт электрооборудования | Содержание учебного материала | 56 |
|  | Ремонт электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения. Возможные повреждения внутрицеховых электрических сетей: электропроводок в трубах, тросовых проводок, кабелей до 1000 В, шинопроводов. Повреждения электрооборудования силовых распределительных пунктов. Повреждения заземления. Организация и виды ремонта электрооборудования внутрицеховых сетей и распределительных пунктов. Объем и нормы ремонтных испытаний. Ремонт осветительных сетей и установок. Испытания электрических сетей после ремонта. Техника безопасности при ремонте электрических внутрицеховых сетей и освещения. Ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ. Организация подготовительных работ при ремонте кабельных линий. Проверка отсутствия напряжения на кабеле. Объем и нормы ремонтных испытаний кабельных линий. Ремонт джутового и броневого покрытия кабелей. Проверка отсутствия влаги в бумажной изоляции кабеля на месте повреждения. Ремонт свинцовой и алюминиевой защитных оболочек кабелей. Ремонт пластмассовых оболочек кабелей. Ремонт концевых заделок и соединительных муфт кабелей. Объем и нормы послеремонтных испытаний кабелей. Техника безопасности при ремонте и испытаниях кабельных линий. Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций. Виды и причины неисправностей трансформаторов. Организация индустриально-поточного ремонта трансформаторов. Технология ремонта. Техническая документация при проведении ремонтных работ. Разборка силовых трансформаторов. Ремонт обмоток, магнитопровода, фарфоровых выводов, бака, расширителя, выхлопной трубы, крышки, маслоуказателя и переключателя напряжения. Сборка и испытания трансформаторов после ремонта. Виды неисправностей измерительных трансформаторов. Ремонт и испытания их после ремонта. Особенности ремонта электросварочных трансформаторов. Ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций: масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей и предохранителей. Ремонт комплектных распределительных устройств. Испытания электрооборудования подстанций после ремонта. Техника безопасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования подстанций. Ремонт механической части электрических машин. Состав электроремонтных цехов и участков. Виды и причины повреждений и преждевременного износа механических частей электрических машин. Предремонтные испытания для обнаружения или подтверждения неисправностей электрических машин. Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования ими. Правила разборки электродвигателей. Дефектация деталей и узлов. Типы подшипников. Неисправности подшипников, их обнаружение и ремонт. Виды неисправностей активной стали электрических машин, их обнаружение и устранение. Виды неисправностей подшипниковых щитов и станин, их обнаружение и устранение, Устранение трещин холодным медным электродом и стягиванием трещин сквозными шпильками. Виды неисправностей коллекторов, их обнаружение и устранение. Проведение капитального ремонта коллектора. Виды неисправностей контактных колец, их обнаружение и устранение. Виды неисправностей щеточного аппарата, их обнаружение и устранение. Замена, притирка и шлифовка новых щеток. Правила техники безопасности при выполнении ремонта механической части электрических машин. Ремонт обмоток электрических машин. Виды неисправностей обмоток машин постоянного и переменного тока и их выявление. Изготовление и укладка пазовой изоляции. Виды неисправностей обмоток возбуждения, обмотки якоря, их обнаружение и устранение. Определение размеров секций, изготовление и укладка обмоток в пазы. Изолирование лобовых частей и заклинивание пазов. Пропитка и сушка двигателей. Проверка сопротивления изоляции обмоток, сопротивления обмоток постоянному току. Проверка правильности маркировки выводных концов. Сборка и испытание двигателей после ремонта. Ориентировочное определение номинальных данных асинхронного двигателя. Техника безопасности при пайке, пропитке и испытании двигателей после ремонта. Частичный ремонт обмоток машин постоянного тока. Бандажировка якорей. Пропитка и сушка обмоток. Испытание электрической прочности изоляции. Техника безопасности при ремонте и испытаниях электрических машин постоянного тока. Ремонт электрических аппаратов. Виды и причины повреждений электрических аппаратов. Ремонт контактов и механических частей контактора. Регулировка нажатия контактов. Ремонт изоляционных частей дугогасительных камер. Ремонт катушек контакторов. Технология намотки каркасных и бескаркасных катушек. Выводы катушек. Пропитка и сушка катушек. Ремонт рубильников и реостатов. Объем и нормы испытаний электрических аппаратов после ремонта. Техника безопасности при ремонте и испытаниях электрических аппаратов. | 42 |
|  | Практические занятия Испытание силовых трансформаторов после ремонта Ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций Устройство двигателя, разборка двигателя Пересчет обмоточных данных двигателей переменного тока Расчет числа витков и сечений проводников обмоток | 14 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02 Тематика проектно-исследовательских работ: 1 Основные научно-технические проблемы и перспективы развития науки и техники в области монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонте электрического и электромеханического оборудования 2 Основные положения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правил техники безопасности (ПТБ) 3 Особенности монтажа и преимущества комплектных распределительных устройств (КРУ) и комплектных подстанций (КТП) 4 Энергосберегающие технологии эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 5 Пути и средства повышения долговечности электрооборудования 6 Особенности эксплуатации электрооборудования грузоподъемных механизмов 7 Организация электроремонтных цехов и участков на предприятиях 8 Назначение, состав и порядок разработки проектной документации по монтажу, ремонту внутрицеховых сетей, цеховых подстанций и электрооборудования промышленного предприятия |  | 16 |
| МДК 01. 03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 142 |
| Тема 1 Электрическое освещение | Содержание учебного материала |  |
|  | Введение. Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. Значение электрического освещения. Основные понятия и определения светотехники. Источники света и осветительные приборы. Назначение источников света и осветительных приборов. Источники света: лампы накаливания, газоразрядные лампы. Типы ламп, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Светильники, их классификация и характеристика; конструкция, принцип работы, схемы включения; сортамент светильников с различными источниками света. Электрическое освещение. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок | 12 |
|  | Практические занятия Расчет освещения производственного помещения Составление и расчет схемы электрического освещения | 4 |
| Тема 2 Электрооборудование термических установок | Содержание учебного материала |  |
|  | Конструкция термических установок. Общие сведения о термических нагревательных установках. Их конструктивные особенности, технические характеристики и принципы действия. Установки электрической сварки. Электрооборудование и электрические схемы управления термическими установками. Электрическое оборудование термических нагревательных установок. Схемы управления термическими устройствами. Автоматическое регулирование температуры термических установок. | 10 |
|  | Практические занятия Исследование работы схемы управления термической нагревательной установкой | 2 |
| Тема 3 Электрооборудование установок для нанесения покрытий | Содержание учебного материала |  |
|  | Конструкции установок для нанесения покрытий. Области применения, типы установок для нанесения покрытий. Понятие о технологии и режимах работы установок для нанесения покрытий. Обработка металлов световым лучом. Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения покрытий. Электрическое оборудование, электрические схемы управления установками для нанесения покрытий. | 4 |
| Тема 4 Электрооборудование обрабатывающих установок | Содержание учебного материала |  |
|  | Общие сведения об обрабатывающих установках. Классификация обрабатывающих установок, их типовые конструкции и принципы действия. Станки с числовым программным управлением и промышленные роботы. Выбор типа электропривода. Выбор схемы автоматизации. Электрооборудование и электрические схемы управления обрабатывающими установками. Электропривод обрабатывающих установок; электрическое оборудование и электрические схемы управления механизмами. | 10 |
|  | Практические занятия Исследование работы электропривода токарно-карусельного станка Исследование работы электрической схемы управления главным электроприводом токарно-карусельного станка Изучение схемы управления электроприводами вертикально-фрезерного станка | 6 |
| Тема 5 Электрооборудование общепромышленных машин | Содержание учебного материала |  |
|  | Электрооборудование транспортных машин. Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия; режимы работы. Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода. Электрическое оборудование, его особенности; электрические схемы управления транспортными машинами. Электрооборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Общие сведения по применению компрессоров, воздуходувов, вентиляторов. Типы, устройство и принцип действия компрессоров, воздуходувов и вентиляторов; режимы работы. Электрическое оборудование компрессоров, воздуходувов и вентиляторов. Выбор типа электропривода. Схемы управления двигателями компрессоров. Автоматическое управление электрическим двигателем вентилятора, воздуходува. Устройство и принцип действия насосов; режим работы. Электрическое оборудование насосов. Автоматизация управления работой насосов. Электрооборудование поточно-транспортных систем (ПТС). Назначение и области применения ПТС. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Выбор типа электрических приводов. Автоматизация управления ПТС. Электрические схемы управления ПТС. | 14 |
|  | Практические занятия Расчет статических нагрузок и выбор двигателя кранового механизма Исследование работы электропривода компрессорной установки Исследование работы электропривода вентиляционной установки Исследование электрической схемы автоматического управления насосной установкой Исследование работы схемы автоматизированной конвейерной линии | 10 |
| Тема 6 Электрооборудование машин и приборов бытового назначения | Содержание учебного материала |  |
|  | Электрооборудование машин и приборов бытового назначения. Общие сведения о развитии бытовых машин и приборов; области их применения и назначение. Классификация, типы, общее устройство, принцип действия и основные технические характеристики. Особенности электрооборудования машин и приборов бытового назначения. | 6 |
| Тема 7 Проектирование и монтаж типового электрооборудования | Содержание учебного материала |  |
|  | Проектирование электрооборудования. Задачи проектирования. Требования к проектам. Техническое задание на проектирование. Методы проектирования электрооборудования. Оформление проектно-технической документации. Разработка принципиальных и монтажных электрических схем установок. Выбор типовой электрической принципиальной схемы установки по заданным техническим условиям. Выбор электрического оборудования и электротехнических изделий по электрической принципиальной схеме. Монтаж электрооборудования. Разработка и размещение принципиальной и монтажной электрических схем типовой панели управления. | 6 |
|  | Практические занятия Составление и выполнение принципиальной электрической схемы панели управления Составление и выполнение монтажной электрической схемы панели управления | 6 |
| Курсовое проектирование Тематика курсовых проектов 1 Проектирование электросхемы управления термической установкой 2 Проектирование электросхемы привода и управления обрабатывающей установкой 3 Проектирование электросхемы привода и управления транспортной машиной; 4 Проектирование электросхемы привода и управления компрессорной установкой 5 Проектирование электросхемы привода и управления насосной установкой 6 Проектирование электросхемы привода и управления вентиляционной установкой | Содержание учебного материала | 30 |
|  | Общая часть Введение. Назначение, устройство, техническая характеристика проектируемого механизма. Кинематика. Требования, предъявляемые к электроприводу механизма Выбор рода тока и напряжения. Выбор системы электропривода Расчетная часть Расчет мощности и выбор двигателя Построение нагрузочной диаграммы. Проверка двигателя Расчет и выбор элементов силовой цепи (основного электрооборудования) Расчет и выбор элементов силовой цепи (основного электрооборудования) Расчет, выбор и разбивка пускорегулировочных резисторов Расчет и выбор аппаратов защиты и управления Расчет и выбор аппаратов защиты и управления Расчет и выбор питающих линий Схема управления. Описание схемы управления Схема управления. Описание схемы управления Спецификация электрооборудования. Техника безопасности Оформление чертежей. Проверка чертежей |  |
| Дифференцированный зачёт |  | 2 |
| Тематика проектно-исследовательских работ: 1 Современное состояние светотехники 2 Схемы включения люминесцентных ламп 3 Анализ схемы электропривода тяжелого токарно-карусельного станка 4 Схема токарного станка с ЧПУ 5 Схема управления электроприводами крановой установки: анализ и поиск неисправности по ситуационному заданию 6 Схема автоматизированной насосной установки 7 Электроника в бытовой технике |  | 12 |
| МДК.01.04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 99 |
| Тема 1 Техническое регулирование | Содержание учебного материала |  |
|  | Введение. Основы механизма технического регулирования. Общие сведения о ФЗ «О техническом регулировании». Происхождение и содержание термина «техническое регулирование». Характеристика и взаимосвязь регулирующих мер. Основные принципы технического регулирования. Модели технического регулирования. Зарубежный опыт технического регулирования. Развитие технического регулирования в Российской Федерации. Техническое регулирование в электроэнергетике. Задачи и цели системы технического регулирования в электроэнергетике. Необходимость создания новой нормативной базы технического регулирования. Основные принципы и подходы к созданию нормативной базы технического регулирования. Экономические аспекты технического регулирования. Основы нормативно- правового регулирования электроэнергетики. ФЗ «Об электроэнергетике». Структура нормативно-правовой базы технического регулирования в электроэнергетике. Основы государственного регулирования электроэнергетики в Российской Федерации. Система нормативно-технических документов в промышленности и энергетике. Общий анализ существующих обязательных технических требований в энергетике. Субъекты и объекты технического регулирования в электроэнергетике. Технические регламенты: понятие, виды и содержание технических регламентов. Порядок разработки и принятия технического регламента. Система технических регламентов в электроэнергетике: номенклатура, опыт создания и применения. Своды правил; государственные стандарты; проблемы применения действующих документов (СниП, СН, ГОСТ и т.п.). Стандарты организаций. Установление обязательных требований. | 16 |
|  | Практические занятия Модели технического регулирования Необходимость создания новой нормативной базы технического регулирования Экономические аспекты технического регулирования. Структура нормативно-правовой базы технического регулирования в электроэнергетике. Порядок разработки и принятия технического регламента. | 8 |
| Тема 2 Стандартизация и сертификация | Содержание учебного материала |  |
|  | Система стандартизации в электроэнергетике. Место стандартизации в современной экономике. Стандартизация в Российской Федерации. Взаимосвязь технических регламентов и стандартов. Технология разработки стандарта. Национальные и корпоративные стандарты в электроэнергетике. Формы оценки и подтверждение соответствия. Цели и принципы подтверждения соответствия. Порядок и формы подтверждения соответствия. Система подтверждения соответствия в электроэнергетике. Государственный контроль (надзор). Приемка и ввод в эксплуатацию. Аккредитация. Испытания. Сертификация электроустановок. Сертификация электрической энергии. Контроль качества. Системный подход к обеспечению качества на производстве, нормативно-правовое и технологическое обеспечение процессов управления качеством, методы контроля качества продукции и услуг. Системы управления качеством в электроэнергетике. Организация технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Типовые инструкции. Контрольные функции электролаборатории. | 18 |
|  | Практические занятия Место стандартизации в современной экономике. Стандартизация в Российской Федерации. Взаимосвязь технических регламентов и стандартов. | 4 |
| Тема 3 Электроизмерительная техника | Содержание учебного материала |  |
|  | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные виды и методы измерений, их классификация. Метрологические показатели средств измерения Приборы и методы электрических измерений. Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов. Приборы и методы измерения напряжения, тока, мощности, энергии, параметров электрических цепей (индуктивности, емкости, сопротивления). Универсальные и специальные электроизмерительные приборы. Исследование формы сигналов. Осциллографы: техническая характеристика, классификация, применение. Приборы и методы измерения частоты и интервала времени, фазового сдвига, параметров сигналов. Автоматизация электроизмерений. Повышение технического уровня средств измерений: научно-технический прогресс и необходимость непрерывного повышения технического уровня и качества средств электрических измерений; измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. Автоматизация измерений: измерительные информационные системы, измерительно-вычислительные комплексы. | 22 |
|  | Практические занятия Измерение напряжения в «высокоомной цепи». Измерение переменных напряжений электронным вольтметром. Поверка электрического вольтметра Измерение тока измерительными клещами. Измерение тока амперметрами различных типов. Расширение пределов измерения постоянного тока с помощью шунта и переменного тока с помощью трансформаторов тока Измерение мощности и электроэнергии в цепях постоянного и переменного токов Измерение параметров электрической цепи: 1) сопротивлений электрических цепей постоянному току с помощью мостов; 2) измерение параметров конденсатора (катушки индуктивности) мостом переменного тока Изучение принципа действия комбинированного прибора Изучение принципа действия электронно-лучевого осциллографа Измерение частоты переменного тока и коэффициента мощности с помощью электронно-лучевого осциллографа и частотомера Измерение угла сдвига фаз | 16 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.01.04 Тематика проектно-исследовательских работ: 1 Система технического регулирования – как основа надежности и безопасности в электроэнергетике 2 Менеджмент качества - как инструмент повышения конкурентоспособности и обеспечения безопасности в электроэнергетике 3 Место стандартизации в современной экономике 4 Принципы стандартизации в электроэнергетике РФ 5 Организация и порядок проведения обязательного подтверждения соответствия по Федеральному закону «О техническом регулировании» 6 Добровольная сертификация услуг 7 Обеспечение единства измерений в Российской Федерации 8 Влияние измерительных приборов на точность измерений |  | 7 |
| Учебная практика Виды работ - выполнение технического обслуживания трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока, электрических аппаратов; - нахождение и устранение неисправностей электрических машин и аппаратов; - выполнение анализа аварийных режимов и отказов электрического оборудования; - участие в выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрических машин и аппаратов; - участие в организации работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электрического оборудования; - участие в приемо-сдаточных испытаниях электрических машин и аппаратов; - участие в оформлении технической документации - составление технологических карт монтажа внутренних электрических сетей; технологических карт ступенчатой разделки кабелей и монтажа концевых и соединительных муфт; - определение необходимости сушки изоляции обмоток трансформаторов, электродвигателей; - выполнение центровки валов электрических машин; - определение пригодности электрических сетей, электрического оборудования и осветительных приборов к эксплуатации; - определение мест повреждения в кабельных линиях; повреждений в конденсаторных и аккумуляторных батареях; в заземляющих устройствах; - определение неисправностей трансформаторов, электрооборудования подстанций, электрических машин; измерительных трансформаторов и приборов: - разборка и сборка трансформаторов, электродвигателей, электрических аппаратов; - измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, электрических машин, катушек измерительных приборов; - регулировка и испытания электрической аппаратуры; - выполнение работ по сервисному обслуживанию бытовых машин и приборов; - сдаточной документации после проведения испытаний, ремонта, монтажа электрооборудования - участие в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования; - участие в выполнении заявок на устранение неисправностей, работ по замене, наладке и монтажу отдельных видов электрического и электромеханического оборудования; - участие в проведении работ, отдельных операций по внедрению новой техники и освоению передовых технологий; - участие в проведении работ, отдельных операций по подготовке электрического и электромеханического оборудования к испытаниям и участие в испытаниях; - участие в заполнении маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; - знакомство с оформлением проектно-технической документации, участие в разработке принципиальных и монтажных электрических схем установок. - выполнение метрологической поверки приборов и изделий; - участие в проведении стандартных и сертифицированных испытаний; - выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического оборудования; - осуществление технического контроля соответствия качества электротехнических изделий установленным нормам |  | 108 |
| Производственная практика Виды работ: - выполнение технического обслуживания трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока, электрических аппаратов; - нахождение и устранение неисправностей электрических машин и аппаратов; - выполнение анализа аварийных режимов и отказов электрического оборудования; - участие в выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрических машин и аппаратов; - участие в организации работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электрического оборудования; - участие в приемо-сдаточных испытаниях электрических машин и аппаратов; - участие в оформлении технической документации - составление технологических карт монтажа внутренних электрических сетей; технологических карт ступенчатой разделки кабелей и монтажа концевых и соединительных муфт; - определение необходимости сушки изоляции обмоток трансформаторов, электродвигателей; - выполнение центровки валов электрических машин; - определение пригодности электрических сетей, электрического оборудования и осветительных приборов к эксплуатации; - определение мест повреждения в кабельных линиях; повреждений в конденсаторных и аккумуляторных батареях; в заземляющих устройствах; - определение неисправностей трансформаторов, электрооборудования подстанций, электрических машин; измерительных трансформаторов и приборов: - разборка и сборка трансформаторов, электродвигателей, электрических аппаратов; - измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, электрических машин, катушек измерительных приборов; - регулировка и испытания электрической аппаратуры; - выполнение работ по сервисному обслуживанию бытовых машин и приборов; - сдаточной документации после проведения испытаний, ремонта, монтажа электрооборудования - участие в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования; - участие в выполнении заявок на устранение неисправностей, работ по замене, наладке и монтажу отдельных видов электрического и электромеханического оборудования; - участие в проведении работ, отдельных операций по внедрению новой техники и освоению передовых технологий; - участие в проведении работ, отдельных операций по подготовке электрического и электромеханического оборудования к испытаниям и участие в испытаниях; - участие в заполнении маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; - знакомство с оформлением проектно-технической документации, участие в разработке принципиальных и монтажных электрических схем установок. - выполнение метрологической поверки приборов и изделий; - участие в проведении стандартных и сертифицированных испытаний; - выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического оборудования; - осуществление технического контроля соответствия качества электротехнических изделий установленным нормам |  | 324 |
| Всего по ПМ 01, в том числе |  | 829 |
| аудиторная учебная нагрузка |  | 338 |
| аудиторная самостоятельная учебная нагрузка |  | 35 |
| практика |  | 432 |
| промежуточной аттестации |  | 24 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебный кабинет:

«Технологии и оборудования производства электротехнических изделий»

Лаборатории:

«Электрического и электромеханического оборудования»

«Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»

Мастерские:

слесарно-механической и электромонтажной.

Оборудование учебного кабинета «Технология и оборудование производства электротехнических изделий» и рабочих мест кабинета:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- программное обеспечение.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Электрических машин:

лабораторные стенды по количеству обучающихся, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

2. Электрических аппаратов:

лабораторные стенды по количеству обучающихся, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

3.Электрического и электромеханического оборудования:

лабораторные стенды по количеству обучающихся, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

4. Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования:

лабораторные стенды по количеству обучающихся, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарно-механической:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Электромонтажной:

- электромонтажный комплекс по количеству обучающихся;

- наборы инструментов;

- заготовки

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537960

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети: учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542125

- Фролов, Ю. М.  Электроснабжение промышленных предприятий: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. М. Фролов. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16524-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544524

- Ушаков, В. Я.  Электроэнергетические системы и сети: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 393 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18063-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534221

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций (1-е изд.) учебник. - М.: ИЦ Академия, 2020- 320 с.

- Кацман, М. М. Электрические машины: учебник [для учреждений среднего профессионального образования] / М. М. Кацман. - 15-е изд., стер. - Москва: Академия, 2016. -  492 с.

- Лобзин, С. А. Электрические машины: [учебник для учреждений СПО]/С. А. Лобзин. - 2-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2016. - 332 с

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника (11-е изд., стер.) учебник. -М.: ИЦ Академия, 2015

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций (1-е изд.) учебник. - М.: ИЦ Академия, 2016

- Дробов А.В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Дробов, В.Н. Галушко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 292 c.

Дополнительные источники:

Учебники:

- Кацман М.М. Электрические машины (15-е изд., стер.) учебник. -М.: ИЦ Академия, 2013- 496 с

- Акимова Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 304 с.

- Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н. Электрические аппараты - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

- Зайцев С. А.,. Толстов А. Н, Грибанов Д. Д, Меркулов Р. В.  Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. – М.: «Академия», 2009. – 224 с.
Кацман М. М. Электрические машины: Учеб. для студентов сред. проф. учебных заведений. – 3-е изд., испр. М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 2011. - 496 с.

- Кацман М. М. Электрический привод: Учебник для студ. образоват. Учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с

- Конюхова Е.А., Электроснабжение объектов, М.: Издательский центр» Академия», 2009. - 320 с

- 6 Кудрин Б.И., Минеев А. Р. Электрооборудование промышленности - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.

- Москаленко В. В. Электрический привод. Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 368 с.

- Сибикин Ю.Д., Электроснабжение промышленных предприятий и установок, М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

- Соколова Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. -М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с.

- Шишмарев В. Ю. Измерительная техника. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

Учебники и учебные пособия:

- Буткевич Г. В. и др. Задачник по электрическим аппаратам. - М.: Высшая школа, 1987.

- Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И. И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. -М. :Энергоиздат, 1981. – 552 с.

- Капунцов Д.Д., Елисеев В.А., Ильяшенко Л.А. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Высшая школа, 1979. - 359 с.

- Кацман М. М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. М.: Высшая школа, 2000. – 215 с.

- Кацман М. М. Сборник задач по электрическим машинам М.: Издательский центр «Академия», 2003 г. — 160 с.

- Ким К.К., Анисимов Г. И. и др.  Метрология стандартизация сертификация и электроизмерительная техника Издательство: Питер, 2008. – 367 с.

- Коновалова Л.П., Электроснабжение промышленных предприятий и установок, М.: Энергоатомиздат, 1986. - 528 с

- Родштейн Л. А. Электрические аппараты: Учебник для техникумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. - 304 с.

- Хромоин П. К. Электротехнические измерения: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2008. – 288 с.

- Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. Учебник. – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 407 с.

Справочники:

- Алиев И. И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. доп. – М.: Высш. шк., 2000. -255 с.

- Герасимов В. Г., Электротехнический справочник, Том 2, М.: Энергоатомиздат, 1986. - 712 с

- Кацман М. М. Справочник по электрическим машинам. Учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2005 г. — 480 с.

- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник / И. Х. Евзеров, А. С. Горобец, Б. И. Мошкович и др. Под ред. В.М. Перельмутера. — М.: Энергоатомиздат, 1998.

- Правила устройств электроустановок. 7-е издание. М.: Энергоатомиздат,1987. – 640 с.

- Электротехнический справочник. В 3 т. /Под общ. ред. Профессоров МЭИ: И. Н. Орлова и др. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Яуре А. Г., Певзнер Е. М. Крановый электропривод. Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 344 с.

Отечественные журналы:

  - «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

  - «Энергетик» журнал с приложением «Библиотечка электротехника»

  - «Электричество»

  - Электронный электротехнический журнал «Я - электрик»

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - обоснованный выбор электрического и электромеханического оборудования; - качественный анализ и рациональность выбора схем электроснабжения, электрооборудования и средств автоматики; - расчет и проверка параметров работы электрооборудования; - подбор технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов; - точность и грамотность оформления маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Текущий контроль в форме: -тестовых заданий - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Наблюдение и оценка деятельности студентов в ходе выполнения ЛПР. Зачеты по производственной практике Комплексный экзамен по профессиональному модулю. |
| Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования | - разработка качественных рекомендаций по повышению надежности и эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; - анализ неисправностей электрооборудования; - метрологическая поверка электротехнических изделий; - оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования и определение его ресурсов. | Текущий контроль в форме: -тестовых заданий - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Наблюдение и оценка деятельности студентов в ходе выполнения ЛПР. Зачеты по производственной практике Комплексный экзамен по профессиональному модулю. |
| Осуществлять оценку производственно-технический показателей работы электрического и электромеханического оборудования | - точность и грамотность оформления отчетной документации обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - грамотный выбор и использование пакетов прикладных программ для разработки конструкторской документации и электрических схем. | Текущий контроль в форме: -тестовых заданий - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Наблюдение и оценка деятельности студентов в ходе выполнения ЛПР и курсового проекта. Зачеты по производственной практике Комплексный экзамен по профессиональному модулю. |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение за выполнением работ |
| --- | --- | --- |
| ОП 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; разрабатывать бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; осознавать свои желания и потребности, понимать причины их возникновения; сопоставлять потребности со своими возможностями, определять приоритеты; обладать счетными навыками при совершении покупок, планировании и учете расходов; обладать навыками выбора при принятии потребительских решений; оценивать, когда выгоднее купить товар или услугу, а когда сделать самому; обладать навыками планирования расходов; читать договоры, счета к оплате, чеки и другие документы, связанные с приобретением товаров и услуг; оценивать необходимый уровень доходов, исходя из расходов и обязательств; искать способы получения основного дохода, достаточного для обеспечения текущих расходов на жизнь; находить источники дополнительного дохода; откладывать деньги на определенные цели; выбирать банковский вклад и рассчитывать его доходность; рассчитывать доходность по инвестиционным инструментам; определять потребность в заемных средствах; выбирать подходящие кредитные продукты для удовлетворения потребностей; оценивать свои текущие и потенциальные возможности, нести ответственность по кредиту или займу; самостоятельно рассчитать стоимость использования заемных средств; читать договор кредита или займа и сопровождающие документы; оценивать последствия изменения условий кредита; пользоваться наличными деньгами; выбирать банковскую карту; пользоваться банковской картой; пользоваться электронными платежными средствами; обращаться с иностранной валютой; действовать в проблемных ситуациях, связанных с платежными средствами; рационально управлять рисками; рационально оценивать значимость рисков, имеющих финансовые последствия; оценивать значимость финансовых рисков в узком смысле; рационально управлять рисками мошенничества; выбрать подходящий вид страхования; выбрать конкретное страховое предложение; защищать свои интересы при заключении договора страхования; применять верный порядок действий при наступлении страхового случая; внедрять управление личными и семейными финансами; управлять по финансовым целям; осуществлять бюджетирование; осуществлять долгосрочное финансовое планирование; взаимодействовать с государством в рамках обжалования нарушений прав потребителей; взаимодействовать с государством в рамках исполнения обязанностей и реализации прав налогоплательщика. Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты; основные потребности человека; что для удовлетворения потребностей нужны ресурсы; основные статьи расходов, составляющих структуру семейного бюджет; основные характеристики наиболее значимых видов расходов; понимать влияние экономических факторов на расходы; какие инструменты используют продавцы для привлечения клиентов; что такое полная стоимость пользования благом, из чего она складывается; как формируется общий доход семьи и его источники, понимать пути повышения дохода; особенности и условия трудовой деятельности; понимать, что такое заработная плата и знать различные системы оплаты труда; что такое безработица и каковы ее последствия; что предпринимательство является источником основного дохода наряду с зарплатой; основные виды доходов от собственности, сбережений, нерегулярных доходов; какие виды доходов и имущества облагаются налогами; основные виды социальных пособий и стипендий; основные виды пенсий; понимать основные цели сбережений; основные виды и инструменты сбережений, в том числе особенности банковских вкладов; основные цели инвестирования и их особенности; наиболее распространенные финансовые инструменты инвестирования; понимать принцип заимствования денежных средств и его формы; виды и формы банковских кредитов как основной формы заимствования и понимать их особенности; понимать факторы, определяющие полную стоимость кредита; понимать критерии оценки заемщика банком при выдаче кредита; популярные маркетинговые ходы в кредитовании; понимать особенности небанковских форм займов; последствия невыполнения обязательств по кредиту; понимать, что обязательства заемщика сохраняются и при банкротстве банка; понимать разницу между наличными и безналичными платежами; основные виды платежных средств и особенности их использования; что такое банковская карта, понимать различия дебетовой и кредитной карты; правила безопасности при пользовании банковскими картами; современные способы совершения безналичных платежей, их возможности и риски, связанные с их использованием; понимать особенности расчетов в иностранной валюте; понимать возможности и риски использования виртуальных электронных валют; понимать содержание управления рисками; понимать особенности нефинансовых рисков, имеющих финансовые последствия; понимать особенности специфических финансовых рисков и их проявления; понимать природу финансового мошенничества; понимать особенности разных видов финансового мошенничества; правовые основы управления рисками; понимать суть и содержание процесса страхования и знать его основные термины; понимать особенности механизма различных видов страхования; ключевые страховые продукты, их особенности и сферу применения; порядок действий при наступлении страхового случая; чем ограничен страховщик при выплате страхового вознаграждения в силу закона и договора; понимать смысл управления личными и семейными финансами; какую роль в управлении финансами играют финансовые цели; какую роль в управлении финансами играет бюджетирование; какую роль в управлении финансами играет долгосрочный финансовый план; основные типы финансовых организаций и понимать роль государства как регулятора финансовых рынков; свои права как потреби-теля финансовых услуг; механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг; роль налогов и сборов в финансовой системе России и свои права и обязанности как налогоплательщика; понимать особенности интерпретации и оценки влияния социально-экономической ситуации на личное/семейное благосостояние. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: описывать значимость своей специальности Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |